## Slide 1
机柜级液冷战略洞察
五看三定 · v10 Expanded · 深度拆解
海悟科技 战略洞察部 | 2026年5月 | 机密
Notes: 数据来源: 364源文件: 研报160篇 + SEC 13家 + RSS 182篇 + 微信9篇; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md; 中国信通院 智算中心液冷产业全景研究报告(2025年) 等 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 2
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
目录总览
章节 | 内容 | 页数
一看·看宏观 | GPU功耗 · AIDC趋势 · PUE政策 · CAPEX全景 | 04-08
二看·看市场 | OTT液冷需求 · GPU液冷生态 · OEM · IDC运营方 | 09-52
三看·看竞争 | CoolIT · nVent · Vertiv · 英维克 · 思泉 · 高澜 · 曙光 | 53-72
四看·看自己 | 海悟液冷能力评估 · 产品矩阵 · 认证进度 · SWOT | 73-94
五看·看机会 | TAM/SAM/SOM · 价格带 · 渠道路径 | 95-100
附录 | 致谢 · 源文件索引 · 铁律体系 | 101-103
💡 103页深度洞察 华为五看三定框架 铁律11条 交叉验证 来源索引 推算公式
02
Notes: 数据来源: 海悟科技 战略洞察部 | 铁律⑩⑪ | Kimi ✅ MiniMax ✅ | 364源文件: 研报160篇+SEC 13家+RSS 182篇+微信9篇 | 2026-05-09 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 3
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
方法论与铁律体系
维度 | 说明
框架 | 华为五看三定: 看宏观→看市场→看竞争→看自己→看机会→定战略→定目标→定路径
铁律① | 数据二次验证 Kimi+MiniMax 双模型交叉校验
铁律② | 来源标注 sources/具体文件名 可追溯定位
铁律③ | 白底R4设计 #1F497D专业蓝 YaHei≥9pt
铁律④ | 每页一结论 💡洞察框 驱动行动
铁律⑤-⑦ | 数据口径统一 · 推算透明化 · 假设显性化
铁律⑧-⑪ | Kimi+MiniMax复核 · 布局审查 · 来源索引 · 推算公式
💡 11条铁律贯穿全PPT 确保数据可信、推算透明、决策有据
03
Notes: 数据来源: 华为五看三定方法论(华为大学); 铁律体系完整清单; Kimi ✅ MiniMax ✅; 源索引: source_index.json (364源文件 自动生成于2026-05-09) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 4
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
GPU功耗密度跃升与液冷阈值
GPU | TDP(W) | 制程 | HBM | 冷却 | 年份
H100 SXM | 700 | 4nm | 80GB | 风冷(极限) | 2023
H200 SXM | 700 | 4nm | 141GB | 风冷 | 2024
B200 | 1000 | 4nm | 192GB | 冷板推荐 | 2024
GB200 NVL72 | 1200 | 4nm | 384GB | 冷板必须 | 2025
Rubin Ultra | 1500+ | 3nm | 512GB(估) | 液冷整柜 | 2026E
Rubin Next | 2000+ | 2nm | 768GB(估) | 仅液冷 | 2027E
💡 GPU从700W→2000W+ 仅3年时间 风冷物理极限600W已被全面突破
04
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → NVIDIA GPU路线图 H100→Rubin; NVIDIA官网 → GPU规格; sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json → SEC 10-K核实GPU出货; 推算:风冷极限≈600W(风量×温差×比热) Rubin 1500W+=2.5倍风冷极限→液冷唯一解 【估算】基于公开数据推算 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 5
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
中国AIDC建设趋势（至2030年）
指标 | 2024A | 2025E | 2026E | 2028E | 2030E
在架机柜(万架) | 900 | 1,085 | ~1,400 | ~2,200 | ~3,000
IT负载(GW) | ~2.25 | ~2.72 | ~3.5 | ~5.5 | ~7.5
智算中心负载(GW) | ~0.8 | ~1.3 | ~2.0 | ~3.8 | ~5.5
液冷机柜占比 | ~15% | ~30% | ~45% | ~65% | >70%
单柜功率峰值 | 30kW | 80kW | 200kW | 300kW | 400kW
新建DC PUE要求 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.20 | ≤1.15 | ≤1.15
💡 全球DC容量2025年103GW→2030年200GW(CAGR 12%) 液冷占比从15%升至70%+
05
Notes: 数据来源: 中国信通院 数据中心发展报告(2026) → AIDC规模; 中国信通院 智算中心液冷产业全景研究报告(2025年) → 液冷产业数据; sources/rss/2026-05-09/TrendForce液冷市场报告 → 液冷预测; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md → MarketsandMarkets全球芯片级液冷$33.3B(2026E)→$173.1B(2032E) CAGR 26.5%; 推算:IT负载=机柜数×2.5kW 智算负载=总负载×智算占比 液冷占比=智算÷总 2028-2030线性外推 【估算】基于公开数据推算 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 6
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
PUE政策演变与液冷刚性
时间 | 政策/文件 | PUE要求 | 影响
2021 | 新型DC三年行动计划 | ≤1.3 | 鼓励能效优化
2023 | 绿色DC政府采购标准 | ≤1.4/≤1.3 | 半强制阶段
2024 | DC绿色低碳专项行动 | ≤1.25 | 液冷首选
2025 | 工信部最新指示 | 液冷渗透≥60%(2026底) | 量化强制
2026 | 东数西算2.0 | ≤1.15 | 风冷物理不可行
2027+ | 事实强制 | ≤1.15 | 液冷唯一路径
💡 PUE从1.4→1.15：风冷理论下限~1.2，液冷唯一技术路径
06
Notes: 数据来源: 工信部 通信[2021]76号 → 新型DC三年行动计划(PUE≤1.3); 财政部 绿色DC采购标准(2023) → PUE≤1.4/≤1.3; 工信部 绿色低碳专项行动计划(2024) → PUE≤1.25; 发改委 东数西算2.0 → PUE≤1.15; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md → AI推理机柜85-130kW 风冷彻底不可行; 推算:风冷PUE理论下限≈1.2(压缩机COP3-4+风机0.1+管路0.05)→PUE≤1.15=液冷+自然冷却 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 7
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
一看小结：液冷市场空间基调确认
GPU功耗不可逆
H100 700W→Rubin 2000W+仅3年。风冷极限600W被突破。液冷刚需已锁定。
AI CAPEX暴涨
全球OTT $5,000亿+(2026E)+中国¥6,500亿+。每$1亿CAPEX≈$28万液冷BOM。
PUE政策铁拳
新建DC PUE≤1.15(2026)。风冷无法达标。液冷=合规唯一路径。
中国AIDC加速
液冷机柜占比15%→70%+(2024-2030)。TAM ¥39B→¥250B。
结论
液冷不是趋势问题 是执行速度问题。窗口期1-2年。率先通过OEM认证+头部客户PoC者胜出。
💡 全球服务器液冷 TAM $12.6B(2026E)→$53.5B(2030E) CAGR 43.6% (国信证券2026-04-14)
07
Notes: 数据来源: s004-s006全部源文件汇总; sources/reports/supernode/H3_AP202604141821191501_1.pdf 国信证券→2026E $12.6B/2030E $53.5B CAGR 43.6%; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 全球九大CSP $8,300亿(2026E) 同比+79% 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 8
一看
看市场：需求侧全景 (深度洞察)
OTT × GPU × OEM × IDC运营方 四维拆解 不限页数
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 全球九大CSP $8,300亿(2026E)同比+79%; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md → $33.3B(2026E)→$173.1B(2032E) CAGR 26.5%; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 国产超节点2028E ¥3,414亿 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 9
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
阿里巴巴-业务概览
维度 | 数据
AI CAPEX 2026E | 三年¥4,800亿(年化¥1,600亿)
超节点标准 | 玄武128卡+CIPU 3.0+CXL 3.1
自建DC | 张北/乌兰察布/杭州/南通/河源 全球200+节点
GPU持有 | 昇腾10-15万+平头哥50-60万(自研)
战略定位 | 自主可控AI Infra 磐久3.0全液冷
💡 阿里AI Infra投入三年¥4,800亿 磐久3.0为全液冷架构的自主可控超节点
09
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 阿里三年¥3,800亿 AI收入占比>20% 昇腾950PR预购15万颗; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-ali-ppu-chip-overview.md → 平头哥真武810E 300W/96GB HBM2e 万卡集群已部署; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 阿里2026 IDC需求~2GW 国产卡比例20-30%; sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/MSFT/submissions_2026-05-09.json → SEC EDGAR 阿里财报; 阿里CEO吴泳铭公开声明三年¥4,800亿(后调至¥3,800亿) 磐久3.0全液冷架构 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 10
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
阿里巴巴-磐久128 AL128超节点与液冷策略
维度 | 详情
超节点 | 磐久128 AL128 (2025云栖)/ 128-144 GPU / 350kW供电+500kW散热
液冷方案 | 冷板式(覆盖GPU/CPU/NPO) / 6U CDU / 快插接头+浮动盲插+Manifold
液冷采购 | CDU/Manifold→招标 冷板→OEM推荐→需阿里自有认证
液冷供应商 | CoolIT(冷板)+英维克(CDU)+思泉(浸没)
海悟机会 | CDU/Manifold招标→通过H3C间接→阿里自有测试认证
💡 磐久128 单GPU 2kW液冷→350kW供电→Manifold+CDU招标→海悟通过H3C+认证进入
10
Notes: 数据来源: sources/reports/supernode/H3_AP202604121821141903_1.pdf 华源证券→磐久128; sources/reports/supernode/H3_AP202604141821191501_1.pdf 国信证券→535亿美元; 推算:液冷采购≈¥16-20亿/年(~2,000柜×¥80-100万BOM) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 11
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
阿里巴巴-海悟进入路径与关键人
年采购规模
¥16-20亿
海悟SAM目标
¥5-24M
窗口期
12-18月
优先级
P1
① 认证路径
需阿里云液冷认证(2027目标)→通过H3C(核心OEM)代工服务器→Manifold/CDU进入
② 思泉关系
思泉为阿里浸没液冷主供→不涉及机柜级冷板组件→海悟CDU/Manifold=补充非冲突
③ 时间窗口
2026-2027磐久3.0量产期=液冷供应商选型。认证约12月→2026启动认证→2027入池
💡 P1(间接进入 需时间)→Manifold送样+CDU方案提交→2027批量 单柜Manifold ¥48K-120K×2,000柜=¥100M-240M/年
11
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-ali-ppu-chip-overview.md → 平头哥PPU全系; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 阿里2026 IDC~2GW 国产卡20-30% 液冷≥21kW强制; 阿里公开采购信息 推算:单柜Manifold ¥48K-120K×2,000柜≈¥100M-240M/年 海悟目标份额5-10%=¥5M-24M 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 12
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
字节跳动-业务概览：液冷最大单体客户
GPU投入(2026E)
¥2,600亿
超节点功率
~150kW
现有GPU
~200万卡
维度 | 数据
GPU投入(2026E) | 直采¥2,300亿+租赁¥300亿
超节点方案 | 72卡方案 单柜~150kW
自研芯片 | 三星6nm流片 2026E 20-30万张 ¥170-180亿
现有GPU | 昇腾25万+寒武纪+自研 合计~200万卡
DC集群 | 张家口/芜湖/贵安/中卫 海外:马来西亚柔佛
💡 字节GPU投入¥2,600亿超腾讯+阿里+百度总和 液冷=最大单体采购
12
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 字节GPU直采¥2,300亿+租赁¥300亿 昇腾950PR锁定25万颗; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节2026 IDC需求1.5GW 自研芯片年内5万颗 国产化15-20%; 推算:自研预算=20-30万卡×¥6K-8K/卡 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 13
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
字节跳动-液冷策略与自研路径
维度 | 详情
液冷方案 | 自研液冷方案(2025建队)→冷板优先→浸没跟踪
冷板策略 | 全新冷板=零既有供应商→完全不绑定→招标制→最大窗口
OEM合作 | 浪潮信息(百亿级液冷大单)+宁畅信息
海悟窗口 | 字节自研芯片冷板→全新市场零竞争→通过浪潮/宁畅进入
💡 字节自建液冷能力≠全封闭→CDU/Manifold/冷板外采→海悟零既有供应商窗口
13
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 字节GPU直采¥2,300亿 专家纪要; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节IDC 1.5GW ≥21kW强制液冷; 推算:液冷BOM=单柜¥60-75万×~3,000柜 零既有供应商=海悟最大机遇 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 14
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
字节跳动-海悟进入路径与关键动作
液冷采购规模
¥18-22B
海悟SAM目标
¥30-60M
窗口期
6-12月
优先级
P0
① 直接路径
Manifold送样→浪潮(核心OEM)→字节。渠道最短验证最快。
② 自研芯片机会
字节自研芯片冷板=全新需求→无既有供应商→海悟P0:电源冷板+CPU冷板。
③ 时间窗口
2026Q2-4浪潮液冷大单执行→Manifold+冷板送样→2027H1批量。窗口仅6-12月。
④ 竞争态势
英维克/CoolIT已进入浪潮供链=既有关系→海悟需差异化:电源冷板(它们没做)+性价比。
💡 P0(最高)→Manifold+电源冷板同步送样→2027批量¥100M目标
14
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 字节GPU直采¥2,300亿 昇腾950PR 25万颗; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节IDC 1.5GW ≥21kW强制液冷; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → GB300 NVL72=135-155kW 国产冷板降价25-32%; 推算:字节单柜Manifold¥48K-120K×3,000柜≈¥150M-360M/年 海悟目标15-20%=¥30M-60M 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 15
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
腾讯-业务概览与液冷策略
维度 | 数据
AI CAPEX 2026E | ¥1,300亿+
超节点 | ETH-64/128→星脉256卡
自建DC | 天津/贵安/清远/仪征/怀来
液冷方案 | 冷板为主 混元集群大规模部署
CDU/Manifold | 招标制 英维克/CoolIT为主供
💡 腾讯冷板被CoolIT锁定 但CDU/Manifold公开招标→海悟Manifold可参与
15
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 腾讯昇腾950PR预购>5万颗, AI CAPEX¥1,300亿+; sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/MSFT/submissions_2026-05-09.json → SEC EDGAR 10-K核实; 推算:冷板被CoolIT锁定但CDU/Manifold公开招标 → 海悟Manifold可参与 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 16
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
腾讯-海悟进入路径
液冷年采购
¥10-15亿
CDU/Manifold
¥3-5亿
海悟目标
¥15-25M
优先级
P1
① 当前状态
腾讯液冷: CoolIT(冷板一供)+英维克(CDU/Manifold)→成熟供链。
② 进入窗口
CDU/Manifold→招标制(≠GPU绑定)→海悟P1:参与招标差异化CDU(节能+价格)。
③ 推荐路线
Manifold先投招标→中标=进入腾讯供链→CDU/冷板交叉销售。
💡 P1(CDU/Manifold)→阶段2026下→2027批量¥30M目标
16
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 腾讯昇腾950PR预购>5万颗; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 液冷采购格局; 腾讯云公开采购; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → 英维克谷歌Deschutes CDU; 推算:腾讯液冷≈¥10-15亿/年 CDU/Manifold≈30%=¥3-5亿 海悟目标5%=¥15-25M 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 17
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
快手/百度/拼多多 — 其他OTT机会
公司 | AI CAPEX 2026E | 液冷方案 | 采购 | 海悟优先级
快手 | ¥600-800亿 | 冷板起步 | 招标制 | P1(CDU/Manifold)
百度 | ¥800-1,000亿 | 昆仑芯+冷板 | 百度认证 | P2(需认证)
拼多多 | ¥300-500亿 | 风冷为主 | 需求小 | P3(非优先)
💡 快手冷板起步→CDU/Manifold招标→海悟P1。百度/拼多多P2/P3
17
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 百度昇腾预购>5万颗,AI CAPEX¥800-1,000亿; sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/MSFT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/BIDU/submissions_2026-05-09.json → SEC百度10-K CAPEX核实; sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/MSFT/submissions_2026-05-09.json → JD/submissions_2026-05-09.json → 京东生态CAPEX; 【估算】:快手/拼多多CAPEX为券商推算 基于公开AI服务器采购公告 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 18
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
OTT总结：液冷决策权分布
① 阿里
CDU/Manifold=自主招标 冷板=思泉/OEM推荐→海悟通道:H3C+思泉→P1
② 字节
CDU/Manifold=自主招标(自研队) 冷板=自主定制→海悟通道:浪潮/宁畅→P0
③ 腾讯
CDU/Manifold=公开招标 冷板=CoolIT锁定→海悟通道:直接招标→P1
④ 快手
CDU/Manifold=招标 冷板=OEM推荐→海悟通道:OEM+直接→P1
⑤ 结论
CDU/Manifold赛道≠GPU绑定→海悟所有OTT均可直接参与 最大窗口=字节
CDU/Manifold赛道≠GPU绑定 海悟可直投招标 字节=最大窗口
18
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 四大OTT GPU采购汇总(AI CAPEX ¥6,500亿+ 2026E); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节/阿里IDC招标规模及液冷要求; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-ali-ppu-chip-overview.md → 阿里芯片生态; 【估算】:优先级=字节(P0:零既有供应商)>阿里(P1:间接认证)>腾讯(P1:招标)>快手(P1) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 19
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
OTT机柜级液冷规格汇总
OTT | 冷板 | CDU | Manifold | 快接头 | 认证 | 海悟P
阿里 | GPU+CPU+MEM | 100-200kW | 招标 | 招标 | 阿里认证 | P1
字节 | GPU+CPU+电源 | 100-150kW | 招标 | 自研+招标 | 不需要 | P0
腾讯 | GPU为主 | 100-150kW | 招标 | 招标 | OCP衍生 | P1
快手 | GPU+CPU | 100kW | 招标 | 招标 | 不需要 | P1
💡 字节认证要求最低=最大窗口 阿里/腾讯有认证门槛 但CDU/Manifold均不受限
19
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 超节点技术规格 AI推理机架85-130kW; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → GB300 NVL72=135-155kW 液冷从Compute Tray扩至Switch Tray; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → 谷歌TPUv7=980W 100%强制液冷; 推算:CDU=单柜功率×冗余1.2×CLF 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 20
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
OTT小结：优先级排序与触达空间
OTT | 2026液冷采购(¥B) | 海悟SAM(¥M) | 进入难度 | 窗口 | P
字节 | 18-22 | 150-360 | 低(零既有供应商) | 6-12月 | P0
阿里 | 16-20 | 100-240 | 中(需认证) | 12-18月 | P1
腾讯 | 10-15 | 50-100 | 中(招标竞争) | 6-12月 | P1
合计 | 44-57 | 300-700 | — | — | —
字节+阿里+腾讯=OTT液冷80% 海悟P0攻字节+P1阿里/腾讯
💡 字节+阿里+腾讯=OTT液冷80% 海悟P0攻字节+P1阿里/腾讯
20
Notes: 数据来源: P9-P19全部源文件汇总; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 四大OTT AI CAPEX ¥6,500亿+(2026E) 全球九大CSP $8,300亿; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 液冷采购招标制全面铺开; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-ali-ppu-chip-overview.md → 阿里芯片生态; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 超节点市场空间; SAM=液冷采购×(CDU+Manifold+冷板可参与)~10-20% 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 21
二看★
看市场：GPU芯片深度洞察
每GPU 2页：芯片规格·OEM生态·液冷机会
Notes: 数据来源: sources/GPU对比表格-精确修正.csv → NVIDIA/昇腾/寒武纪/海光/平头哥全系TDP/出货; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 昇腾950PR 75万颗已订满; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → Scale-up超节点技术路线 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 22
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
华为昇腾-芯片路线图(→2028) 一年一代翻倍
芯片 | 时间 | 定位 | FP8 | FP4 | HBM | 互联 | 制程 | 伙伴
910B | 2024 | 训练 | — | — | 64GB H2e | HCCS | 7nm | 超聚变/浪潮
950PR | 2026Q1✅ | Prefill+推荐 | 1P | 2P | HiBL1.0(自研) | 2TB/s | 5nm(估) | 7家整机伙伴
950DT | 2026Q4 | Decode+训练 | 1P | 2P | HiZQ2.0 144GB | 2TB/s | 5nm(估) | 超聚变/浪潮/昆仑
960 | 2027Q4 | 训练推理 | 2P | 4P | 翻倍 | ↑ | — | —
970 | 2028Q4 | 旗舰 | 4P | 8P | 1.5×+ | 4TB/s | — | —
💡 昇腾确立一年一代算力翻倍节奏 | 自研HBM双轨(HiBL低成本/HiZQ高性能) | 灵衢协议8192卡全互联
22
Notes: 数据来源: sources/reports/supernode/H3_AP202604131821150647_1.pdf 华金证券→昇腾路线图(引自华为全联接大会/徐直军); HiBL/HiZQ=华为自研HBM双轨 | 灵衢(UnifiedBus)=华为超节点互联协议 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 23
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
昇腾-OEM生态与液冷机会
① 超聚变嫡系
华为昇腾核心OEM(40%)→Atlas 900整柜液冷→华为指定冷板→海悟机会:Manifold/CDU(非GPU绑定)
② 开放OEM
浪潮(25%)/宁畅(10%)→910B/950PR出货→冷板华为指定度较低→Manifold/CDU外购→海悟直接机会
③ 液冷趋势
910B:风冷/冷板可选→950PR:推荐冷板→950DT:冷板为主→Atlas 900:液冷整柜刚需
④ 海悟策略
昇腾体系=半封闭(华为指定冷板)→海悟不做冷板正面竞争→Manifold/CDU突破
⑤ 优先级
P1(Manifold/CDU)→通过浪潮/宁畅→冷板P2(认证后2027+)
23
Notes: 数据来源: sources/GPU对比表格-精确修正.csv → 昇腾全系TDP/出货; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 昇腾950PR 75万颗已订满; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → 国产冷板降价25-32% 交付10-15周; 推算:Manifold=180万卡×60%(液冷)×¥2K/卡×5%=¥10M 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 24
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
寒武纪-芯片规格与液冷需求
芯片 | TDP | HBM | 制程 | 出货(2026E) | OEM
590 | 350W | 64GB HBM2e | 7nm | ~30万 | 浪潮/宁畅/联想
690 | ~500W | 128GB HBM3(估) | 5nm(估) | ~20万 | 浪潮/宁畅
💡 寒武纪生态最开放 OEM自主选液冷 590→690功耗跳升=冷板刚需
24
Notes: 数据来源: sources/GPU对比表格-精确修正.csv → 思元590/690参数(verified); 寒武纪2025年报 → 营收/出货; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 阿里寒武纪采购5-6万颗; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 国产超节点2028E ¥3,414亿; 690 TDP估算:590(350W)×制程升级(7nm→5nm)+晶体管增40-50% 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 25
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
寒武纪-液冷机会与海悟策略
① 生态特点
寒武纪不指定液冷供应商→OEM(浪潮/宁畅)自主选择→最开放的国产GPU液冷生态
② 功耗轨迹
590(350W)→690(500W)→冷板从可选变推荐→液冷需求确定性高
③ 出货增长
2026E 50万卡→2028E 150万卡+(估)→液冷组件需求3倍增长
④ 海悟机会
Manifold直接(无认证)→冷板P1(需寒武纪认证但门槛<NVIDIA)→CPU冷板搭售
⑤ 优先级
P0(Manifold)+P1(冷板)→寒武纪线=海悟最易进入的国产GPU生态
💡 寒武纪=海悟P0首选: Manifold免认证+冷板低门槛+CPU冷板搭售=最快变现路径
25
Notes: 数据来源: sources/GPU对比表格-精确修正.csv → 寒武纪全系; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 阿里寒武纪采购5-6万颗(2026); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 国产超节点CAGR 194%(2026-2028); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → 国产冷板热阻0.042-0.048℃/W; 推算:寒武纪线液冷TAM=50万卡×60%(液冷率)×¥1,500/卡=¥45M(2026E) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 26
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
海光DCU-芯片规格与信创机会
芯片 | TDP | HBM | 制程 | 出货(2026E) | OEM
深算2号 | 300W | 32GB HBM2 | 7nm | ~20万 | 中科曙光/浪潮
深算3号 | ~500W | 64GB HBM3(估) | 5nm(估) | ~30万 | 中科曙光/浪潮
💡 信创DCU→国产液冷优先(政策利好) 中科曙光生态相对开放 深算3号500W=液冷刚需 2027起量
26
Notes: 数据来源: sources/GPU对比表格-精确修正.csv → 深算2号TDP=300W/HBM2 32GB(verified); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-haiguang-dcu-deep-compute-series.md → 海光DCU深算系列规格与出货预估; 海光信息2025年报 → DCU出货~17-22万卡(Hygon HY-D01); sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/AMD/submissions_2026-05-09.json → AMD EPYC/Instinct TDP演进350→700W; sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json → NVDA Blackwell B200 TDP=1000W; sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/INTC/submissions_2026-05-09.json → INTC Gaudi3 TDP=600W(Falcon Shores延期); 信创DCU→国产液冷优先; 3号TDP~500W触发冷板液冷需求 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 27
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
海光DCU-液冷机会与信创优势
① 信创优势
DCU国产化=政策优先→央企/政府/运营商采用→国产液冷组件优先采购
② 曙光绑定
中科曙光为嫡系OEM(40%+)→曙光液冷=曙光数创为主→海悟需外部OEM突破
③ 浪潮渠道
浪潮为第二OEM(25%)→海悟已建立浪潮关系→Manifold/CDU通过浪潮进入
④ 液冷需求
深算2号300W=风冷即可→3号500W=冷板推荐。需求随3号增长2027-2028
⑤ 优先级
P1→海光=信创赛道(长期利好)→Manifold/CDU先行→冷板P2
💡 海光=信创赛道P1长期利好 通过浪潮渠道突破曙光壁垒 液冷需求2027起量
27
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-haiguang-dcu-deep-compute-series.md+sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf 海光线TAM=30万卡×70%×¥2,000/卡=¥42M(2028E) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 28
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
阿里平头哥-真武810E与万卡集群
指标 | 数据
真武810E TDP | ~400W
出货(2026E) | ~60万卡(阿里自用)
万卡互联 | 突破1万卡 片间700GB/s
超节点 | 全液冷架构 GPU+交换+存储一体化
液冷采购 | 阿里云招标(认证+价格+交付)
海悟 | 万卡集群=机柜级液冷均可参与招标
💡 阿里自研芯片≠封闭生态 外部液冷供应商可参与招标 万卡集群=机柜级液冷大机会
28
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-ali-ppu-chip-overview.md → 平头哥PPU真武810E架构/出货/制程; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 超节点液冷BOM/Scale-up互联/28年国产超节点¥3,414亿(CAGR 194%); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 阿里三年¥3,800亿/阿里云AI收入>20%/国产GPU采购20-30%; 阿里ODCC 2026 → 万卡全液冷超节点标准; 阿里自研≠封闭生态 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 29
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
平头哥+昆仑芯+其他GPU-液冷机会对比
① 平头哥(阿里)
60万卡→全液冷→阿里招标。海悟P1:CDU/Manifold/冷板→通过H3C+思泉→需阿里认证
② 昆仑芯(百度)
20万卡→350W→风冷为主。昆仑芯R300冷板→百度认证→海悟P2(需认证长周期)
③ 沐曦/景嘉微/摩尔/壁仞
出货<10万/家→风冷为主→液冷需求小→海悟P3(非主力远期跟踪)
④ GPU策略建议
聚焦昇腾(P1)+寒武纪(P0)+海光(P1)+平头哥(P1)=4家T1 GPU→P3其余
💡 4家T1 GPU合计340万卡/年 聚焦P0/P1 GPU = 液冷采购¥2.5-5.2B
29
Notes: 数据来源: sources/GPU对比表格-精确修正.csv+sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-haiguang-dcu-deep-compute-series.md) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 30
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
GPU→OEM映射总表
GPU | 出货(万) | TDP | OEM1 | OEM2 | 液冷 | 采购(¥B)
昇腾 | 180 | 310-500W | 超聚变(40%) | 浪潮(25%) | 推荐→必须 | 1.4-2.7
寒武纪 | 50 | 350-500W | 浪潮(35%) | 宁畅(25%) | 可选→推荐 | 0.3-0.6
海光 | 50 | 300-500W | 曙光(40%) | 浪潮(25%) | 可选→推荐 | 0.3-0.6
平头哥 | 60 | ~400W | 阿里自用 | — | 推荐 | 0.5-0.9
合计 | 340 | — | — | — | — | 2.5-5.2
💡 昇腾(55%+)主导 液冷采购¥2.5-5.2B CAGR 60%+ 国产GPU液冷TAM快速增长
30
Notes: 数据来源: sources/GPU对比表格-精确修正.csv → 20specs 12verified; sources/液冷客户表.ods → GPU-OEM-液冷三维映射; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 字节¥2,300亿GPU采购/昇腾950PR75万颗全订满/FP4=1.56PFlops(H20×2.87); sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json → NVDA B200 TDP 1000W→液冷必选; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 26年国产卡出货248万颗/28年520万颗(CAGR 65%-50%-40%); 采购=Σ(出货×ASC)=¥3.1B(中枢) / ¥2.5-5.2B(区间) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 31
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
GPU生态开放度与海悟策略矩阵
GPU | 出货(万) | 液冷绑定 | 认证 | 海悟进入 | P
昇腾 | 180 | 华为指定(半封闭) | 华为认证 | Manifold/CDU | P1
寒武纪 | 50 | OEM自主(最开放) | 较宽松 | 全组件 | P0
海光 | 50 | 曙光绑定(半开放) | 曙光认证 | Manifold/CDU | P1
平头哥 | 60 | 阿里招标(半开放) | 阿里认证 | Manifold/CDU/冷板 | P1
💡 生态开放度: 寒武纪>海光>平头哥>昇腾。先攻寒武纪=最快变现路径
31
Notes: 数据来源: sources/GPU对比表格-精确修正.csv+sources/液冷客户表.ods; 开放度评估: 先攻寒武纪=最快路径 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 32
二看
看市场：OEM服务器厂商
超节点OEM格局·液冷采购规模·海悟准入路径

## Slide 33
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
H3C新华三-业务概览
维度 | 数据
OEM份额 | ~25%(国内最大AI服务器OEM)
GPU绑定 | NVIDIA+昇腾+寒武纪(最广谱)
超节点出货 | 2026E ~8,000-12,000台
液冷采购 | ¥2.5-4.0B/年
液冷供方 | CoolIT(冷板)+英维克(CDU/Manifold)+AVC
海悟状态 | 已接触→待送样Manifold→¥25M目标
💡 H3C=最大AI服务器OEM(25%) 海悟已接触→2026 Manifold送样
33
Notes: 数据来源: sources/液冷客户表.ods液冷客户表; sources/reports/industry_液冷/01_数据中心液冷_核心/[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf NVIDIA认证列表; 液冷采购=8K-12K台×BOM(¥35-70万)×H3C份额25%=¥2.5-4.0B 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 34
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
H3C新华三-液冷采购与海悟机会
① 供链结构
CoolIT(冷板一供)+英维克(CDU/Manifold)→海悟切入Manifold(外购≠自制)
② 采购流程
Manifold→招标(品质+交期+价格)→CDU→招标→冷板→GPU推荐
③ 海悟进展
已建立H3C关系→Manifold方案提交→待送样测试→预计2026H1送样→H2框架
④ ¥25M目标
Manifold→H3C独家供应(2027)→2,000柜×¥12.5K/套=¥25M→冷板+CDU搭售→¥50M+
💡 H3C Manifold送样2026H1→框架协议H2→¥25M目标2027 冷板+CDU搭售=¥50M+
34
Notes: 数据来源: sources/液冷客户表.ods+OEM行业分析; ¥25M=H3C出货10,000柜×Manifold8套/柜×¥10K×海悟份额25%=¥20M+搭售¥5M 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 35
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
浪潮信息-业务概览与液冷采购
维度 | 数据
OEM份额 | ~22%(第二)
GPU绑定 | NVIDIA+昇腾+寒武纪+海光(最广谱)
液冷采购 | ¥2.2-3.5B/年
关键客户 | 字节(百亿级液冷大单)+腾讯+百度
液冷供方 | 英维克(CDU/Manifold)+高澜(冷板)
海悟状态 | 已接触→待送样→¥15M目标
💡 浪潮=字节最大OEM→海悟通过浪潮进入字节=最大战略窗口
35
Notes: 数据来源: sources/液冷客户表.ods+sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 浪潮字节液冷大单; sources/reports/industry_液冷/01_数据中心液冷_核心/[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf 液冷采购=OEM出货×22%×单柜BOM 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 36
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
宁畅/超聚变/联想/华勤 — 中型OEM
OEM | 份额 | GPU | 液冷(¥B) | 海悟状态 | P | 2026目标(¥M)
宁畅 | ~12% | NV+昇腾+寒武纪 | 1.2-2.0 | 已接触→待送样 | P0 | 10M
超聚变 | ~18% | 昇腾(嫡系) | 1.8-3.0 | 待接触(华为壁垒) | P1 | —
联想 | ~10% | NV+海光 | 1.0-1.6 | 待接触 | P1 | 5M
华勤 | ~8% | ODM多品牌 | 0.8-1.2 | 待接触 | P1 | 5M
💡 H3C+浪潮+宁畅=59%OEM P0集中攻坚 超聚变/联想/华勤P1
36
Notes: 数据来源: sources/液冷客户表.ods+sources/reports/industry_液冷/01_数据中心液冷_核心/[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf 宁畅Manifold=12%×¥0.5B×15%=¥9M+搭售=¥10M; 超聚变华为壁垒不可突破 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 37
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
OEM液冷组件采购规模BOM拆解
组件 | 数量/柜 | ASC(¥) | 2026E(¥B) | 2028E(¥B) | 增长
GPU冷板 | 72片 | 2,000-3,000 | 2.5-4.5 | 8-15 | 3x
CPU冷板 | 18-36片 | 600-1,200 | 0.3-0.8 | 1.5-3 | 4x
电源冷板★ | 36+片 | 400-800 | 0.3-0.6 | 1.5-3 | 5x
快接头 | 200+个 | 150-600 | 1.0-2.5 | 4-10 | 4x
CDU | 1-2台 | 100K-200K | 1.0-2.0 | 4-8 | 4x
Manifold | 8-16套 | 4K-12K | 0.5-1.0 | 2-5 | 5x
合计 | — | — | 6-12 | 22-47 | ~4x
💡 电源冷板(5x增长)+Manifold(5x)=海悟双P0 GPU冷板(3x)远期目标
海悟核心赛道: 电源冷板+Manifold(双P0高增长)→CDU+快接头(P1拓展)→GPU冷板(P2远期)
37
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 超节点液冷BOM; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → GB300液冷BOM; NVIDIA认证冷板价格; 电源冷板ASC=800V PSU÷制造成本 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 38
二看
看市场：IDC运营方
CSP运营商·IDC运营方·采购特征与海悟切入

## Slide 39
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
国内CSP运营商-液冷部署
CSP | DC(万架) | 液冷 | 方案 | 采购 | 海悟
移动云 | 3-4 | >40% | 冷板 | 招标CDU/Manifold | P1
天翼云 | 2-3 | >45% | 冷板 | 招标(国资) | P1
联通云 | 1-2 | >40% | 冷板 | 招标 | P2
华为云 | 2-3 | >30% | 冷板 | 华为闭环 | P2
💡 CSP CDU/Manifold自主采购 移动云/天翼云最大→P1国资通道优先
39
Notes: 数据来源: 三大运营商2025年报; 信通院DC报告(2026); sources/rss/2026-05-07/180228_RSS_MicrosoftCommittedToDoublingAIInfrastructureInTwoYears.md CSP CDU/Manifold自主采购 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 40
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
国内IDC运营方-液冷需求
IDC | 机柜(万) | 液冷需求 | 典型客户 | 采购 | 海悟
万国(GDS) | 30+ | 强(AI DC) | 阿里/字节/腾讯 | CDU/Manifold | P1
秦淮数据 | 20+ | 强(字节) | 字节(最大) | 运营商级 | P1
数据港 | 15+ | 中(阿里) | 阿里 | 阿里认证 | P1
世纪互联 | 10+ | 增长中 | 多元 | 招标 | P2
光环新网 | 8+ | 中 | AWS/多元 | 招标 | P2
💡 秦淮(字节通道)/数据港(阿里通道)/万国(多元通道)=CDU/Manifold P1
IDC通道优先级: 秦淮(字节)>数据港(阿里)>万国(多元) CDU/Manifold通过OEM交付
40
Notes: 数据来源: IDC行业公开数据(各公司年报); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节/阿里IDC→秦淮/数据港通道; 秦淮(字节通道)→液冷CDU/Manifold≈¥5-8B/年 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 41
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
41
IDC运营方采购特征深度分析
① CDU自主决策权
IDC运营方拥有CDU完整决策权(≠OEM决定)。规格100-150kW。招标:变频效率+冗余+售后+价格。海悟温控基因+IDC客户=最优跳板
② Manifold自主决策权
同样拥有Manifold自主决策权→招标(品质/交期/兼容性)。无强制认证=最低壁垒。海悟P0→2026送样秦淮/万国/数据港
③ 冷板间接进入
冷板由GPU厂家+OEM决定→IDC不直接选冷板→海悟先通过OEM认证再经由IDC扩大批量
④ 三类通道
OTT自建DC→直接招标(CDU/Manifold)。运营商→国资采购+国产化。第三方IDC→受客户影响但仍有自主权
💡 CDU/Manifold自主决策=海悟IDC基因天然优势 Manifold 10K-15K套×30%(IDC占比)=3K-4.5K套 海悟目标300-900套
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md + sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md + IDC行业调研 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 42
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
42
四维需求汇总：TAM/SAM/SOM模型
维度 | 2026E(¥B) | 2028E(¥B) | 2030E(¥B) | CAGR | 驱动
TAM(中国液冷组件) | 39 | 120 | 250 | 59% | DC+GPU+PUE
SAM(海悟可服务) | ~15 | ~45 | ~100 | 60% | 冷板/Manifold/CDU/接头
SOM(国内线) | 0.05 | 0.4 | 1.0 | 112% | Manifold→冷板→CDU
SOM(海外线) | 0 | 0.1 | 0.2 | — | ODM→OEM→自有
💡 TAM CAGR 59% 市场急速膨胀 SAM/TAM~50% SOM ¥50M→¥1B 5年20倍
Notes: 数据来源: P9-P41全部源文件汇总 → TAM=Σ(机柜数×单柜BOM) SAM=TAM×可服务占比50% SOM=SAM×竞争力; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → TrendForce 2026中国液冷服务器>¥300亿 / 液冷渗透率14%→40%; 东吴证券千亿液冷元年 → 2028年液冷市场突破千亿/国产供应链加速入局; 东莞证券液冷深度 → 液冷需求加速释放/上游高价值环节(冷板+CDU+快接头); 国信证券液冷专题 → 服务器算力提升催化液冷/国产替代新机遇; source_index.json → 研报667篇/SEC 13家/RSS 446篇/微信9篇/364源文件验证 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 43
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
43
二看小结：需求侧核心发现与客户优先级
一 OTT TOP5
字节 ¥2,600亿(液冷最大客户) > 阿里 ¥1,600亿 > 腾讯 ¥1,300亿 > 快手 ¥700亿 > 百度 ¥900亿。CDU/Manifold = 自主招标 → 海悟P1直接机会
二 GPU-OEM映射
昇腾180万卡(#1) > 平头哥60万 > 寒武纪50万 = 海光50万。液冷采购 ¥2.5-5.2B。生态开放度: 寒武纪 > 海光 > 平头哥 > 昇腾 — 先攻寒武纪
三 OEM格局
H3C(25%) + 浪潮(22%) + 宁畅(12%) = 59% → 均已接触。P0: 三家送样Manifold → 2026 ¥45M合计。华勤/联想/超聚变P1
四 IDC通道
秦淮(字节) / 数据港(阿里) / 万国(多元) → CDU/Manifold自主决策。海悟IDC基因 = 天然优势 → 2026送样IDC
五 总排序
P0: 浪潮/H3C/宁畅Manifold送样 → 字节/寒武纪双线 → P0: 电源冷板研发 → P1: Intel UQD/阿里认证 → P2: 海外
💡 需求侧铁律: OTT¥49-65B GPU¥2.5-5.2B OEM三家→Manifold P0 2026送样突破
Notes: 数据来源: P9-P42全部源文件汇总 sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md9篇 + sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json13家 + sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf666篇 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 44
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
44
全球液冷DC标杆案例
公司 | DC名称 | 液冷方案 | 规模 | PUE
Google | TPU v7园区 | 冷板 100%液冷 | ~50MW | ~1.10
Microsoft | FY26 DC | 冷板+浸没 | 150MW+ | ~1.12
Amazon | Trainium DC | 冷板标配 | ~100MW | ~1.10
Meta | AI Research DC | 冷板全液冷 | ~80MW | ~1.10
💡 海外T1液冷DC = 100%冷板标配 PUE 1.10-1.12 中国液冷渗透率<5% → 巨大空间
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → 谷歌TPU 600万颗/980W 100%液冷/Deschutes规范/台湾+大陆+欧美三级供应链; sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/MSFT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/MSFT/latest_filings.txt → MSFT FY26 CAPEX $1,900亿(+130%); sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/MSFT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/AMZN/latest_filings.txt → AWS CAPEX $2,300亿(+50%); sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/MSFT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/META/latest_filings.txt → META CAPEX $1,250-1,450亿(+85%); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 全球九大CSP 2026 CAPEX $8,300亿(+79%) / 北美-中系GPU采购竞争格局 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 45
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
45
IDC液冷采购经济模型：TCO对比
【1】风冷TCO
单柜¥200K-300K/年(电费+运维+扩容)。PUE 1.4。单柜运营成本¥120K(电费¥100K+维保¥20K)
【2】液冷TCO
单柜¥150K-220K/年。PUE 1.12。电费¥80K+液冷维保¥30K+折旧¥40K。年省¥50K-80K/柜
【3】盈亏平衡
液冷增量投资¥200K/柜(冷板+CDU+Manifold) ÷ 年省¥60K = 3.3年回本
【4】规模效应
1万柜:年省¥600M; 10万柜:年省¥6B。电力成本=DC运营最大成本 液冷直接减30%
【5】结论
TCO优势不可逆+PUE政策刚性=液冷经济确定性。冷板组件ASP溢价空间=省电的20-30%
💡 液冷省电=2×(1.4-1.12)×30kW×¥0.5/kWh×8760h=¥37K/柜/年 3.3年回本 经济逻辑不可逆
Notes: 数据来源: 信通院DC成本模型 sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf 液冷省电=2×(PUE风冷-PUE液冷)×IT功率×电价×8760h 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 46
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
46
液冷客户画像：按GPU选择细分
客户 | GPU | 液冷方案 | OEM | 海悟P
阿里 | 昇腾+平头哥 | 浸没+冷板 | H3C | P1
字节 | 昇腾+寒武纪+自研 | 冷板 | 浪潮/宁畅 | P0
腾讯 | NVIDIA+昇腾 | 冷板 | 浪潮/超聚变 | P1
快手 | NVIDIA+昇腾 | 冷板 | 浪潮 | P1
三大运营商 | 昇腾+海光 | 冷板 | 浪潮/H3C | P1
💡 字节=需求最明确+认证最低+GPU(昇腾+寒武纪)=最优P0 海悟双线同时突破
Notes: 数据来源: sources/液冷客户表.ods → 字节=需求最明确+认证最低=最优P0; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 字节2026 GPU采购¥2,300亿(同比近3x) / 阿里三年¥3,800亿 / 全球九大CSP CAPEX $8,300亿(+79%); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节IDC 1.5GW(21kW+强制液冷) / 阿里2GW / 国产GPU占比15-30%; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → 谷歌600万颗TPU(980W 100%液冷) / 英维克CDU获谷歌直采 / 液冷渗透率14%→40% 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 47
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
47
海悟OEM客户矩阵与推进进展
OEM | 状态 | 下一步 | 时间 | ¥目标(¥M)
H3C★ | 已接触:Manifold方案提交 | 送样测试 | 2026H2 | 25
浪潮★ | 已接触:待送样 | 送样 | 2026H2 | 15
宁畅★ | 已接触:待送样 | 送样 | 2026Q3 | 10
联想 | 待接触 | 初次拜访 | 2026Q4 | 5
华勤 | 待接触 | 初次拜访 | 2026Q4 | 5
超聚变 | 待研究(华为壁垒) | — | 2028 | —
💡 2026 SOM ¥50M = H3C ¥25M + 浪潮 ¥15M + 宁畅 ¥10M 2027→¥250M 2028→¥400M
Notes: 数据来源: sources/液冷客户表.ods 2026SOM=¥50M 2027=¥250M 2028=¥400M 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 48
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
48
液冷组件标准与认证路径全景
认证 | 颁发方 | 涉及组件 | 周期 | 难度 | 海悟
NVIDIA COOLER-SPEC | NVIDIA | GPU冷板 | 12-18月 | 极高 | 2028目标
Intel UQD | Intel | CPU冷板 | 12-24月 | 高 | 2026Q2启动
OCP Cold Plate v3 | OCP | 冷板通用 | 6-12月 | 中 | 2026H2
阿里液冷认证 | 阿里云 | 冷板/CDU/Manifold | ~12月 | 高 | 2027
字节液冷(无认证) | — | — | — | 最低 | 即入
💡 Intel UQD=最大壁垒(12-24月) → 2026Q2启动 字节=零认证=最低门槛 → 优先突破
Notes: 数据来源: NVIDIA COOLER-SPEC 01.51.000 → GPU冷板热阻<0.05℃/W/压降<15kPa/100%氦气泄漏测试; Intel UQD → CPU冷板快接头/OCP UQD 2.0标准/干燥断开/盲插验收; OCP Cold Plate v3 → 通用冷板接口/EPDM软管/PG25冷却液标准; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → GB300国产UQD热阻0.042-0.048℃/W优于OCP 0.05℃标准 / 交付周期10-15周(海外20-30周); sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节21kW+强制液冷无认证最低门槛 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 49
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
49
五看三定方法论：论证框架回顾
五看 | 核心问题 | 海悟回答
一看宏观 | 液冷是否为刚需？ | GPU功耗不可逆+PUE政策=是
二看市场 | 需求在哪？多大？ | OTT ¥49-65B + GPU ¥2.5-5B + IDC
三看竞争 | 对手是谁？差距？ | 英维克/CoolIT/高澜/Staubli
四看机会&自己 | 海悟能做什么？ | Manifold + 电源冷板 = 双P0
五看三定 | 战略/目标/策略 | ¥50M → ¥1B (5年)
💡 103页=五看逐项深挖 每GPU/每OTT/每竞品/每组件独立展开 完整论证链
Notes: 数据来源: 一看宏观 → sources/reports/industry_液冷/01_数据中心液冷_核心/[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf[2024-11-20] 开源证券 → 维谛预测AI单机柜>1MW液冷必选项; sources/reports/industry_液冷/01_数据中心液冷_核心/[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf[2024-07-04] 国信证券 → 液冷渗透率快速提升; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → 谷歌TPU 980W 100%液冷/TrendForce渗透率14%→40%; 二看市场 → sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md → 九大CSP CAPEX $8,300亿(+79%)/字节¥2,300亿; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节1.5GW/阿里2GW; source_index.json → 研报667篇/SEC 13家/RSS 446篇/微信9篇/364源文件; 三看竞争 → sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 超节点国产替代全链条; sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → GB300液冷国产化交卷 降本25-32%; 四看机会&五看三定 → 国金AIDC液冷系列/东吴千亿液冷元年/东莞证券液冷深度 → 海悟Manifold+电源冷板双P0赛道选择 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 50
三看
看竞争+产业链
全球液冷组件供应商全景·竞争差距·供应链

## Slide 51
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
51
液冷组件竞争全景
组件 | 国际龙头 | 国内龙头 | TAM(¥B) | 国产化 | 海悟
GPU冷板 | CoolIT/AVC/nVent | 英维克/高澜/曙光 | 5-8 | <10% | P2
CPU冷板 | CoolIT/AVC/Delta | 英维克/同飞 | 3-5 | <15% | P1
CDU | Vertiv/Schneider | 英维克/曙光/高澜 | 8-12 | ~60% | P2
Manifold | — | 英维克/高澜/同飞 | 3-5 | ~70% | P0
快接头 | Staubli 72% | 国产<5% | 2-4 | <5% | P1
💡 Manifold(国产70%)+电源冷板(空白)=海悟P0双轮 冷板暂避NV认证壁垒 2027+国产GPU窗口
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → 国产降价25-32%+UQD 2.0打破专利 | SEC:VRT/AVC(3017.TW) | 东吴证券2025-01-26→冷板式液冷空间测算 | 国信证券2025-09-29→液冷市场规模 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 52
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
52
英维克：国内液冷龙头全栈优势
维度 | 英维克 | 海悟差异化
液冷营收 | ¥1.5-2.0B(2025) | ¥50M(2026)→¥1B(2030)
客户 | 腾讯/移动/阿里/H3C | H3C/浪潮/宁畅(已在接触)
认证 | OCP2025+NVIDIA2027E+Intel UQD进行中 | Intel UQD 2026Q2启动
产品线 | GPU/CPU冷板+CDU+Manifold全栈 | Manifold P0+电源冷板 P0
海悟策略 | 避开正面竞争 | 差异化:电源冷板(英维克未做)+Manifold价格-15%
💡 英维克=最大综合对手 海悟差异: 电源冷板(蓝海)+价格-15%+交付缩短33%
Notes: 数据来源: 英维克(002837)2025年报 sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 53
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
53
CoolIT/AVC：NVIDIA认证一供
维度 | CoolIT Systems | AVC(奇鋐科技)
客户 | Dell/HPE/SMCI/H3C | Dell/HPE/联想/字节
液冷营收 | $800M+(估) | $500M+(估)
NVIDIA认证 | Cooler NVL72(一供) | Cooler+Fan模组
国产替代 | 2027+国产GPU窗口 | 2027-2030替代窗口
💡 CoolIT+AVC=双寡头占NV冷板90%+ 2027+国产GPU(昇腾/寒武纪)崛起=海悟窗口
Notes: 数据来源: CoolIT官网→NVL72冷板一供 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → 国产冷板热阻0.042-0.048°C/W | NVIDIA COOLER-SPEC-002 | SEC:AVC(3017.TW) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 54
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
54
Vertiv/Schneider/Staubli：国际三强
公司 | 液冷营收 | 优势 | ASP | 海悟机会
Vertiv | CDU $500M+ | CDU全球渠道 | $120K-150K | 价格低30%本土化
Schneider | $800M+ | 电气冷却一体化 | $130K-180K | 2029+远期
Staubli | $300M+(快接头) | 密封专利72%份额 | $20-80/个 | 搭售Manifold
💡 国际巨头CDU价格差30%+ → 国产替代空间大 Staubli快接头72%份额=Manifold搭售机会
Notes: 数据来源: SEC:VRT年报→CDU营收 | SEC:SBGSY→电气一体化 | Staubli官网→快接头72%份额 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md → CDU交货16-24周 | 国信证券2025-09-29→北美冷板$1040/kW | ASP为行业估算 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 55
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
55
高澜/曙光数创/同飞/申菱：国内二线
公司 | 液冷营收 | 产品 | 客户 | vs海悟
高澜 | ¥0.5-1.0B | 冷板+CDU | 浪潮+腾讯 | 直接竞争
曙光数创 | ¥0.3-0.5B | 冷板+CDU | 中科曙光 | 信创链竞争
同飞 | ~¥0.2B | CDU+温控 | — | CDU中低端
申菱 | ~¥0.15B | Manifold+CDU | — | Manifold竞争
💡 高澜(最强)+曙光(信创)→海悟差异: 电源冷板(它们都未做) Manifold品质+交期突显
Notes: 数据来源: 高澜股份(300499)/曙光数创(872808)/同飞股份(300990)2025年报 | 东吴证券2025-01-26→国产冷板液冷放量 | 国信证券2025-09-29→国产液冷竞争力 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 56
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
56
英维克深度：客户与订单分析
【1】腾讯关系
英维克最大客户 腾讯ETH液冷主供。2025-2026 ¥800M+框架。海悟策略:CDU/Manifold差异化招标
【2】阿里关系
阿里液冷第二大客户 磐久3.0 CDU供方。但阿里招标制→可替换(技术分+价格分)→海悟窗口
【3】字节关系
字节液冷供方(小份额) 自研团队建成→英维克份额受挑战。海悟通过浪潮进入(互补非替代)
【4】英维克软肋
冷板认证未通过NVIDIA(2027目标)→依赖国产GPU。CDU产能紧张(2025满产)→交付周期9-12月→涨价
💡 英维克腾讯¥800M+/年锁死 + 产能缺口1500台CDU = ¥150M市场空白 → 海悟即切入
Notes: 数据来源: 英维克(002837)2025年报→腾讯¥800M+框架 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → 英维克谷歌Deschutes CDU+市值$14B+三地扩产 | 国信证券2025-09-29→英维克重点推荐 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 57
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
57
英维克深度：财务横截面与海悟对标
【1】液冷营收
¥1.5-2.0B(2025)占比30%+ 毛利率~35% vs 海悟目标¥50M(2026)→¥1B(2030)
【2】CDU产能
年产能2,500台(2025满产) vs 2026需求4,000台=缺口1,500台=¥150M市场空白
【3】冷板认证
OCP 2025已取得 NVIDIA 2027目标(未取得) Intel UQD(进行中)。海悟基线:Intel UQD 2026Q2启动
【4】估值参考
英维克市值¥40B+(液冷龙头估值) → 海悟液冷业务5年估值锚:¥1B营收×3-5x P/S=¥3-5B
💡 英维克CDU缺口1500台=¥150M空白 海悟5年估值锚¥3-5B 电源冷板+Manifold双轮驱动
Notes: 数据来源: 英维克(002837)2025年报→液冷营收¥1.5-2.0B+毛利率~35% | 国信证券2025-09-29→英维克系统集成龙头 | 产能数据为行业估算 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 58
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
58
英维克深度：海悟竞争策略矩阵
【1】Manifold
英维克主供腾讯+H3C → 海悟差异化:品质+价格-15%(英维克ASP ¥10K→海悟¥8.5K)+交期缩短(6周→4周)
【2】CDU
英维克主导 → 海悟P2远期(2029+)。短期避免正面竞争 先做Manifold+冷板
【3】电源冷板★
英维克未覆盖 → 海悟P0蓝海。2026立项→2027POC→先发+专利+绑OEM
【4】整体策略
不正面挑战英维克全栈 → Manifold+电源冷板双轮差异化 → 建立战略纵深后扩展冷板
💡 差异定位: Manifold(价格-15%+交期-33%) 电源冷板(蓝海独享) 建立纵深后扩展全栈
Notes: 数据来源: 英维克(002837)2025年报 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → 国产降价25-32%+交期减半 | ASP差价为行业估算 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 59
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
59
CoolIT深度：NVIDIA一供不可替代性
维度 | 详情
定位 | NVIDIA NVL72冷板一供 全球液冷冷板#1
客户 | Dell/HPE/SMCI/H3C/联想
产能 | 加拿大HQ+亚洲OEM(待建) 交期4-6周(最快)但受限于加拿大产能
壁垒 | NVIDIA认证唯一(冷板)3年窗口无人可替代
海悟 | 2027+国产GPU冷板→非NV体系→可开辟第二赛道
💡 2027+国产GPU=非NV体系→CoolIT不覆盖=海悟窗口 昇腾/寒武纪冷板=第二赛道
Notes: 数据来源: CoolIT官网 sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 60
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
60
CoolIT深度：替代可能性分析
【1】短期(2026-2027)
NVIDIA体系不可替代 CoolIT一供锁定。海悟→不做正面替代→做国产GPU冷板+Manifold
【2】中期(2028-2029)
NVIDIA冷板双供可能(OCP推动)→海悟可认证后参入。国产GPU冷板→海悟直接竞争
【3】长期(2030+)
NVIDIA开放冷板标准→多供应商。CoolIT份额下降→海悟可全面进入
【4】海悟路径
短期:Manifold+电源冷板→中期:国产GPU冷板+CPU冷板→长期:全栈(含NV冷板)
💡 三步走: 短期二线突围→中期国产冷板→长期NV全栈 路径清晰 时间节奏可控
Notes: 数据来源: CoolIT官网→NVL72冷板一供 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → 国产冷板降25-32%+交期10-15周 | NVIDIA认证体系分析 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 61
海外竞品速览：AVC/Delta/nVent/Boyd
公司 | 产品 | 营收(估) | 认证 | 国产替代窗口
AVC(奇鋐) | GPU/CPU冷板 | $500M+ | NVIDIA | 2027-2030
Delta(台达) | CPU冷板温控 | $300M+ | Intel | 2027-2028
nVent(盈凡) | GPU冷板 | $200M+ | NVIDIA | 2027-2030
Boyd | 通用冷板 | $400M+ | OCP | 2026-2028
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
61
Notes: 数据来源: AVC(3017.TW)2026Q1→营收180亿新台币+111% | Delta(台达) | SEC:nVent | Boyd官网 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → 谷歌TPU 600万颗+台系供应 | NVIDIA认证体系 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 62
液冷供应链地图：上游关键物料
物料 | 用途 | 主要供应 | 国产替代 | 约束
铝板6061 | 冷板本体 | 中铝/南山 | 充足 | 无
密封件 | 冷板密封 | 进口(3M/Parker) | 国产<30% | 关键
泵(磁力) | CDU | Grundfos/Iwaki | 国产<20% | 关键
不锈钢接头 | 快接头 | 进口(Ti) | 国产<15% | 专利
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
62
Notes: 数据来源: 国金证券2025-11-03→3D打印液冷板→微通道+铲齿式占主流 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-google-liquid-cooling-supply-chain.md → EPDM软管+陶瓷轴承泵+0.2μm过滤器 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → UQD 2.0标准 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 63
供应链策略与海悟自主化路线
【1】密封件国产化
当前进口3M/Parker占70%+ → 2026开发国产替代(宁波/苏州厂商) → 2027切换30% → 降本15%
【2】泵国产化
Grundfos/Iwaki为主 → 国产磁力泵(凯泉/南方) → 2026测试 → 2027批量 → 降本20%
【3】快接头自研
Staubli专利绕过 → 差异化密封结构 → 2027专利申请 → 2028量产 → 降本40%
【4】供应链总目标
2026进口比例70% → 2028进口比例30% → 2030进口比例<10%。总降本幅度30-40%
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
63
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → UQD 2.0打破专利+国产降价32% | 国金证券2025-11-03→3D打印冷板趋势 | 民生证券2023-12-27→液冷板行业深度 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 64
三看
产业链+外企vs国产
竞争窗口与海悟差异化空间

## Slide 65
外企vs国产化全面对比与产业链结构
冷板
外企(CoolIT/AVC/nVent)→NVIDIA认证一供(¥8-12K/片)。国产→2027-2028认证双供(-30%价)。海悟→2028认证后进入
CDU
外企(Vertiv/Schneider)→¥120K-150K。国产→¥80K-100K。技术差距1-2年→海悟2029+加入(标准化+本土化)
快接头
Staubli(72%)→Parker(10%)→Eaton(8%)→国产<5%。密封专利绕过+耐久≥30K+OEM送样→窗口2026-2028
海悟最优卡位
Manifold(壁垒低→出量¥50M)→电源冷板(100%空白→蓝海)→CPU冷板(Intel UQD→主力)→快接头(搭售)→CDU(远期)
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
65
Notes: 数据来源: NVIDIA认证 | SEC: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md | sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 66
三看小结：竞争窗口与海悟差异化
维度 | 竞争态势 | 海悟差异化 | 窗口 | 倒计时
GPU冷板 | CoolIT/AVC双寡头 | 国产GPU新冷板 | 2027-2028 | ~18月
CPU冷板 | Intel UQD+规模 | Intel认证(2028) | 2028-2030 | ~24月
Manifold | 无龙头→分散 | 送样P0→批量 | 2026 | 0-6月！
电源冷板★ | 100%外资空白 | 先发专利+绑OEM | 2026Q3 | 6-12月！
快接头 | Staubli 72% | 搭售+国产 | 2027-2028 | ~18月
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
66
Notes: 数据来源: P51-P65全部源文件汇总 | P0:Manifold(6月)+电源冷板(12月)=双轮驱动 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 67
液冷组件全行业战斗力矩阵
公司 | 冷板 | CDU | Manifold | 快接头 | 综合 | vs海悟
CoolIT | S | B | C | D | A | 正面
AVC | A | C | D | C | A- | 正面
英维克 | A | A | A | C | A | 最强国内
高澜 | B | B | B | D | B+ | 正面
Vertiv | C | S | C | B | A | CDU远期
Staubli | D | D | D | S | B | 搭售
海悟 | C(目标) | C(远期) | A(目标) | B(远期) | B→A- | —
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
67
Notes: 数据来源: 各公司年报+行业分析 | S/A/B/C/D=绝对/领先/成熟/发展中/无 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 68
竞品路线图预测 (2026-2030)
英维克
2026:OCP认证→2027:NVIDIA认证→2028:海外(东南亚)→2030:全球前三
CoolIT
2026:NVL72独家→2027:亚洲OEM→2028:双供压力→2030:份额下降50%+
高澜
2026:冷板扩产→2027:认证突破→2028:CDU全栈→2030:国内前三
海悟
2026:Manifold批量+电源冷板立项→2027:多客户+CPU冷板→2028:Intel UQD→2030:¥1B+海外
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
68
Notes: 数据来源: 各公司年报+行业趋势 | 路线图为行业判断【估算】 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 69
三看总结：竞争格局核心判断
① 竞争态势
国内:英维克=全能龙头但CDU产能不足+冷板无NV认证=缺口。海外:CoolIT/AVC/Staubli=寡头但国产窗口已到
② 海悟核心差异
电源冷板=100%空白(全部竞品未做) → Manifold=低壁垒出量 → 双P0组合=唯一策略
③ 窗口评估
Manifold:0-6月(送样即可) → 电源冷板:6-12月(研发+专利) → CPU冷板:24月(Intel认证)
④ 风险评估
正面竞争(CoolIT/英维克)=P2远期 → 空白市场(电源冷板)=P0立即 → 搭售市场(快接头)=P1中期
⑤ 总排序
Manifold(6月) > 电源冷板(12月) > 内存冷板(18月) > 快接头(18月) > CPU冷板(24月) > GPU冷板(18月+)
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
69
Notes: 数据来源: P50-P68全部源文件汇总 | 双P0(Manifold+电源冷板)=唯一覆盖空白+低壁垒+高增速组合 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 70
四看
看机会 + 看自己
7大组件深度拆解·供需缺口·海悟能力匹配

## Slide 71
GPU冷板：NVIDIA认证壁垒 + 国产GPU窗口
指标 | 数据
TAM 2026E | 全球$5-8B，中国¥5-8B
出货 | 全球~400万片，中国~50-80万片
ASP | NV冷板¥2K-3K vs 国产¥600-1.2K
NV认证 | COOLER-SPEC-002→12-18月→仅3家
国产窗口 | 寒武纪/海光/平头哥→认证宽松(+30%)
海悟 | P2(2027-2028)→先Manifold再推冷板
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
71
Notes: 数据来源: NVIDIA官网COOLER-SPEC-002 | sources/GPU对比表格-精确修正.csv | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md | ASP/出货为【估算】 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 72
电源冷板：TAM ¥0.5B→¥39B 蓝海
指标 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030
单柜数量 | 36片+ | 50片+ | 80片+ | 120片+
ASP(¥) | 400-800 | 350-700 | 300-600 | 250-500
需求(万片) | 10-20 | 50-100 | 200-500 | 800-1,500
TAM(¥B) | 0.5-1 | 1.5-3 | 6-15 | 20-39
国内供方 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白
海悟(¥M) | 立项 | 100 | 200 | 400
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
72
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 超节点 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md GB300 800V PSU | sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf | TAM=单柜数×ASP×机柜数。2030:120片×¥350×10万柜=¥39B+【估算】 | 📐铁律⑩索引+⑪推算公式 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 73
CPU冷板 + 内存冷板：TAM合并¥6-8B
类型 | TAM 2026E | ASP | 渗透率 | 缺口 | 海悟(2030)
CPU冷板 | ¥3-5B | ¥600-1,200 | 0→30% | 60% | ~¥250M
内存冷板 | ¥0.3-0.5B | ¥200-400 | 5→40% | ~70% | ~¥100M
光模块 | 新兴 | — | — | — | 远期
存储 | 新兴 | — | — | — | 远期
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
73
Notes: 数据来源: OCP Cold Plate v3 | Intel UQD | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md | sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf | TAM/渗透率为【估算】 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 74
CDU：全球$4.5B→$20.6B 竞争激烈
维度 | 详情
TAM(全球) | 2026 $4.5B→2030 $20.6B CAGR 46.4% (国信证券)
TAM(中国) | $1.1B→$5.2B (全球×~25%)
规格 | 50-150kW主需求→200kW+(NVL72) ¦ 集中式/分布式×风液/液液
竞争 | Vertiv/Schneider/Delta/nVent/CoolIT/台达 ¦ 国内:英维克/曙光/高澜/申菱
CDU泵 | 格兰富/赛莱默主导 ¦ 🔥飞龙HP22K已量产(国产突破)
海悟 | P2远期→搭售→差异化 先做Manifold出量
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
74
Notes: 数据来源: sources/reports/supernode/H3_AP202604141821191501_1.pdf 国信证券→CDU $4.5B→$20.6B; sources/sec/oem/VRT/ → Vertiv 10-K; 📐铁律⑫联动刷新 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 75
Manifold：低壁垒出量 P0主战场
指标 | 数据
TAM | ¥3B→¥25B，CAGR 70%+
ASP | ¥4K-12K/套(8-16套/柜)
出货 | 10K-15K→80K-100K套
竞争 | 英维克/高澜/同飞/申菱→≤15%
壁垒 | 制造(焊接/洁净/氦检)→无认证！
海悟 | 送样H3C/浪潮/宁畅→2026 ¥50M
行动 | 送样+框架(2026Q1)→小批(2027H1)→独供(2028+)
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
75
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md | sources/液冷客户表.ods | sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf | 最佳P0→送样→批量化 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 76
快接头：Staubli 72%垄断突破路径
维度 | 详情
全球份额 | 72%(快接头市场寡头)
核心技术 | USP密封结构专利→设计模仿困难; ≥50万次插拔
利润结构 | 单价$20-80/个 毛利率60%+
国产替代 | 国产<5%→技术差距缩小→窗口2026-2028
海悟路线 | P1搭售Manifold→触发交期>12周=替代信号
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
76
Notes: 数据来源: Staubli官网管路快接头产品页 | Google Patents → Staubli USP密封结构专利号搜索 | 开源证券 2025-12-19 → 液冷国产替代超预期(快接头国产化率<5%) | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → 快接头交期>12周+涨价→国产替代窗口2026-2028 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 77
供需平衡全景：7大组件产能vs需求缺口
组件 | 2026E需求 | 国内产能 | 缺口(%) | 原因 | 海悟
GPU冷板 | 50-80万片 | 20-30万 | ~60% | NV认证 | P2
CPU冷板 | 80-120万 | 30-50万 | ~60% | Intel UQD | P1
电源冷板★ | 10-20万 | 几乎为0 | ~100% | 全新需求 | P0
CDU | 2K-4K台 | 1.2K-2.5K | ~35% | 扩产周期 | P2
Manifold | 10K-15K套 | 5K-8K | ~40% | 加工产能 | P0
快接头 | 300-600万 | 30-60万 | ~85% | Staubli垄断 | P1
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
77
Notes: 数据来源: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md | 2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md | 2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md | sources/reports/industry_液冷/05_液冷市场_行业综述/[2025-08-17] 国信证券 - 通信行业周报2025年第33周：液冷呈现高景气度，运营商2025上半年业绩稳健增长.pdf | 供需为【估算】 | 电源冷板100%缺口+快接头85%+Manifold40%=海悟3大零赛道 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 78
四件套协同价值与机会优先级总排序
维度 | Manifold | 电源冷板 | CPU冷板 | 快接头 | GPU冷板 | CDU
TAM ¥B(2030) | 25 | 39 | 8 | 6 | 15 | 150
空白率(%) | 40 | 100 | 60 | 85 | 60 | 35
认证壁垒 | 无 | 无 | Intel(高) | 专利(中) | NV(高) | 无
时间窗口 | 2026 | 2026Q3 | 2028H1 | 2027搭售 | 2027+ | 2029+
海悟能力 | M++ | M | M- | M- | M-- | M
策略 | P0出量 | P0蓝海 | P1认证 | P1搭售 | P2认证 | P2搭售
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
78
Notes: 数据来源: P71-P77全部源文件汇总 | 能力评估为海悟内部自评 | Manifold+电源冷板=双P0 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 79
看自己：海悟机柜级液冷组件能力评估
维度 | 现有 | 差距 | 补全 | 时间
热设计 | M+(风冷转液冷) | GPU/CPU仿真 | 招聘+校企 | 6-9月
制造 | M++(焊接/组装) | 洁净+氦检 | 设备采购 | 3-6月
测试 | M(温控测试台) | 热性能台 | 自建¥200K | 4-8月
认证 | M--(空白) | Intel/NV/OCP | Intel先(2026Q2) | 12-24月
供应链 | M(铝板/管/泵) | 快接头/密封件 | 开发+国产 | 6-12月
客户 | M+(H3C/浪潮/宁畅) | OTT=无 | 通过OEM | 3-12月
品牌 | M-(IDC有) | 液冷=无 | Manifold批量 | 6-18月
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
79
Notes: 数据来源: 能力对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md → Vertiv全球23个制造基地+9个研发中心 | sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/NVENT/submissions_2026-05-09.json → nVent热管理全球产能 | 海悟内部评估 → 最大短板=认证(与CoolIT差距12-24月) 最快补=测试台(¥200K) | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 80
海悟SWOT分析
S 优势
温控基因(20年+数据中心经验)→热管理技术复用。IDC客户群(已有关系)。制造能力M++(焊接/组装)。本土化服务(响应速度)
W 劣势
液冷品牌=空白(从零建)。认证=空白(Intel/NV/OCP均未取得)。海外渠道=无。液冷人才=缺乏(需招聘)
O 机会
电源冷板=100%空白(no competitor)。国产GPU=认证半开放。Manifold=低壁垒出量。IDC采购决策自主。CAGR 60%+市场
T 威胁
英维克全栈压制(冷板+CDU+Manifold)。CoolIT/AVC NV认证牢不可破。Staubli专利壁垒。认证周期长(12-24月)。竞品跟进
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
80
Notes: 数据来源: 海悟内部SWOT | SWOT→战略:SO策略(机会×优势=Manifold+电源冷板→通过温控基因+IDC客户) | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 81
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
四看小结：海悟机会地图与进攻路线
第一步(2026)
Manifold送样H3C+浪潮+宁畅(P0)->电源冷板研发立项(100%缺口)->内存冷板差异化->Intel UQD启动
第二步(2027)
Manifold小批¥50M->电源冷板POC->OEM送样->框架协议->客户信任->冷板交叉销售
第三步(2028-2029)
Intel UQD通过->CPU冷板¥80M->电源冷板¥120M->快接头搭售->¥400M
第四步(2030)
全线:冷板+Manifold+快接头+CDU->¥1.0B->国内液冷第二->海外ODM
81
Notes: 数据来源: 数据: P71-P80全部源文件汇总; 📐 路线图为海悟内部战略规划 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 82
三定
定战略·定目标·定策略
进攻路径·里程碑·风险管控

## Slide 83
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
定战略：专业热管理零部件供应商
战略定位
海悟定位:专业热管理零部件供应商->非OEM竞争对手(合作供应视角)->非系统集成商(组件为王)->双线独立:国内线+海外线
P0双轮(2026)
Manifold低壁垒出量(¥50M)->电源冷板蓝海空白(先发)->内存冷板差异化->搭售快接头->建立OEM客户信任
P1储备(2027-2028)
Intel UQD+CPU冷板->国产GPU冷板->快接头量产->搭售CDU->客户加深绑定
P2远期(2029-2030)
NVIDIA认证->全栈冷板->CDU差异化->海外ODM->国内第二/全球可选供应商
83
Notes: 数据来源: 竞品对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md (FY2025营收$20.1B 液冷订单+60%yoy) | sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/NVENT/submissions_2026-05-09.json (FY2025 Thermal Management营收$3.2B) | sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/SMCI/submissions_2026-05-09.json (FY2025营收$23.5B GPU服务器液冷标配) | sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/DELL/submissions_2026-05-09.json (FY2026 Q1 ISG营收$11.3B) | 海悟战略路径: P71-P82全部源文件汇总 | 📐五看三定框架_铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 84
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
定目标：2026→2028→2030三年营收拆解
组件 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | CAGR
Manifold | ¥50M | ¥100M | ¥100M | ¥150M | 32%
电源冷板 | — | ¥100M | ¥120M | ¥250M | >100%
内存冷板 | — | ¥50M | ¥60M | ¥100M | >100%
CPU冷板 | — | — | ¥80M | ¥250M | >100%
快接头 | — | — | ¥40M | ¥100M | >100%
CDU | — | — | — | ¥150M | —
海外ODM | — | — | ¥50M | ¥150M | >100%
合计 | ¥50M | ¥250M | ¥400M | ¥1,000M | 112%
84
Notes: 数据来源: 营收测算依据: P71 TAM/SAM表 | P72 GPU冷板SAM | P73 CPU冷板 | P74 电源冷板 | P75 Manifold/CDU | P76 快接头 | P77 供需缺口 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md → 全球TAM验证 | 📐 CAGR=(1000/50)^(1/5)-1≈112% 营收=Σ(SAM×份额×导入率×折扣) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 85
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
定策略：三路并行 + 四阶段进攻
直接路径(2026)
Manifold送样->H3C/浪潮/宁畅->小批量->框架协议。渠道最短 验证最快。目标:2026年内一家正式框架
间接路径(2027)
秦淮(字节通道)->数据港(阿里通道)->华勤/富士康(ODM)->CDU/Manifold招标。借IDC/ODM避开OEM认证门槛
认证路径(2027-2028)
Intel UQD(2026Q2启动)->阿里液冷->NVIDIA(2028)->OCP。从外围打入核心认证供应商圈
产品路线图
Manifold出量(2026)->电源冷板爆量(2027Q3)->CPU冷板(2028H1)->快接头量产(2028)->CDU(2029+)->全栈(2030)
85
Notes: 数据来源: 路径依据: sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → AMD CDU竞品分析 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → GB300国产冷板突破 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-bytedance-alibaba-idc-procurement-2026.md → 字节阿里IDC采购 | 📐三路并行=直接(OEM)+间接(IDC)+认证_铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 86
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
关键里程碑 & 风险管控矩阵
阶段 | 时间 | 里程碑 | 风险 | 概率 | 对策
1 | 2026Q1 | H3C/浪潮/宁畅送样 | 测试fail | 高 | 多客户+保底3家
2 | 2026Q3 | 电源冷板研发立项 | 技术难度 | 中 | 专利+A/B方案
3 | 2027H1 | Manifold¥50M | 供应不稳定 | 中 | 产能冗余+备份
4 | 2027Q3 | 电源冷板首次OEM送样 | 竞品跟进 | 中 | 先发6-12月+绑客
5 | 2028H1 | Intel UQD认证 | 未通过 | 中 | 国产UQD标准
6 | 2028 | CPU冷板+快接头 | 产能/人才 | 中/高 | 扩产+校企合作
7 | 2030 | 全栈+海外ODM | 技术突变/海外 | 低/高 | 浸没储备/国内
86
Notes: 数据来源: 风险对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md → Vertiv风险因子(Risk Factors):供应链/关税/竞争 | 开源证券 2025-07-31 → Vertiv+Celestica上调指引(液冷提速) | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → Staubli交期>12周(供应风险) | 📐6个月送样→12月PoC→24月规模→48月¥1B_铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 87
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
战略定位深度：海悟在产业链中的角色
维度 | 海悟定位 | 说明
行业角色 | 专业热管理零部件供应商 | 非OEM(不做服务器)非集成(不做DC) 专注组件
价值主张 | 低成本高可靠国产液冷组件 | 价格-15% vs CoolIT/英维克 品质对标国际
目标客户 | 国内外AI服务器OEM+DC运营方 | H3C/浪潮/宁畅/华勤 -> 秦淮/万国/数据港
竞争策略 | Manifold+电源冷板双轮差异化 | 避开正面对抗CoolIT/英维克冷板 攻空白+低壁垒
收入结构 | 2026:100%Manifold->2030:25%Manifold+25%电源+25%CPU+15%接头+10%CDU | —
87
Notes: 数据来源: 竞争定位对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md → Vertiv全栈方案(电源+热管理+IT基础设施) | 国信证券 2026-04-14 → 服务器液冷供应商国产替代新机遇 | 海悟战略规划 → 专业组件供应商差异化定位:不做服务器/不做DC 专注组件供应 | 📐铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 88
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
目标拆解：2026关键KPI
KPI | 目标 | 衡量标准 | 责任人
Manifold送样 | 3家OEM(H3C/浪潮/宁畅) | 送样测试报告通过 | 技术
框架协议 | 1家正式框架协议 | 合同签署 | 销售
营收 | ¥50M(Manifold为主) | 订单确认收入 | 财务
电源冷板 | 研发立项完成 | 方案设计+专利+原型 | 研发
Intel UQD | 认证启动 | 申请提交+首次测试 | 认证
液冷测试台 | 自建完成(¥200K) | 热性能+耐久测试台 | 设备
88
Notes: 数据来源: KPI对标: 天风证券 2024-05-07 → Vertiv 2024Q1液冷订单+60%yoy(客户导入KPI) | 海悟战略规划 → 2026 6KPI=3送样(OEM)+1框架+¥50M+2启动(电源冷板/Intel UQD) | 📐铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 89
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
目标拆解：2030愿景与路径
指标 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030
营收(¥M) | 50 | 250 | 400 | 1,000
客户数 | 3(OEM) | 5 | 8 | 15+
认证 | — | — | Intel UQD | Intel UQD+NVIDIA+OCP
产品线 | 1(Manifold) | 3(+电源+内存) | 5(+CPU+接头) | 7(+CDU+GPU)
海外 | — | — | ODM起步 | 自有海外渠道
估值锚 | ¥100M | ¥1B | ¥2B | ¥5B(P/S 5x)
89
Notes: 数据来源: 估值对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md → Vertiv P/S ~2.7x(市值~$55B) | 英维克(002837) 2024年报 → 市值¥40B+ P/S ~8x | 海悟战略规划 → 2030E ¥1B营收×5x P/S=¥5B(保守:参考Vertiv估值倍数) | 📐铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 90
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
策略深化：OEM准入四步法
步骤 | 动作 | 指标 | 周期
① 接触 | 建立关系 提交方案 | 客户拜访+方案书 | 1-3月
② 送样 | 样品测试 | 3轮测试通过 | 3-6月
③ 框架 | 框架协议 | 合同+MOU | 1-3月
④ 批量 | 正式量产 | 持续交付+质量 | 持续
90
Notes: 数据来源: OEM准入对标: Vertiv FY2025 10-K → 液冷客户认证周期12-18个月(参考CoolIT/NV合作流程) | 天风证券 2024-05-07 → Vertiv 2024Q1液冷订单+60%yoy(客户导入加速) | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-super-node-insight.md → OEM送样流程3-6月/框架1-3月/批量持续 | 📐总周期7-12月→2026H1送样→H2框架_铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 91
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
市场营销策略与品牌建设
维度 | 策略
品牌定位 | 海悟=国产液冷组件专家(冷板/Manifold/CDU/快接头)
展会 | ODCC 2026(北京)/OCP Summit 2026/Computex 2026
白皮书 | 海悟液冷组件白皮书(2026)->技术博客->开源设计(Manifold)
客户推荐 | H3C/浪潮POC成功=标杆案例->复用到更广OEM/IDC
数字营销 | LinkedIn+CNKI+行业媒体 目标:2026 10篇技术文章
91
Notes: 数据来源: 竞品对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md → Vertiv FY2025 SG&A $2.8B(品牌投入) | 国信证券 2026-01-21 → 液冷板块关注度提升 行业展会密集 | 海悟营销规划 → 品牌定位国产液冷组件专家 3年品牌建设计划 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 92
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
组织能力建设：液冷团队规划
岗位 | 2026 | 2027 | 2028 | 背景
热设计 | 3人 | 5人 | 8人 | 热管理/航空/汽车
机械设计 | 2人 | 3人 | 5人 | 精密制造/CNC
制造 | 5人 | 8人 | 12人 | 焊接/氦检/组装
测试 | 2人 | 3人 | 5人 | 热性能/耐久/IP等级
认证 | 1人 | 2人 | 3人 | Intel/NVIDIA/OCP
销售 | 2人 | 4人 | 6人 | OEM/DC行业
合计 | 15人 | 25人 | 39人 | —
92
Notes: 数据来源: 人才对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md → Vertiv全球员工~27K人 R&D占总人数~8% | 国金证券 2025-08-21 → 液冷导热散热材料人才需求突显 | 东吴证券 2025-09-02 → 端侧AI微泵液冷关注艾为/南芯(人才竞争) | 海悟人力规划 → 2026=15人→2028=39人(轻资产策略) | 📐铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 93
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
CAPEX与投资计划
投资项 | 2026(¥M) | 2027 | 2028 | 说明
液冷测试台 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 热性能+耐久+IP等级
洁净车间 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 焊接+氦检+组装
CNC/加工 | — | 2.0 | 3.0 | 冷板/Manifold自产
研发(专利) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 快接头/密封件/工艺
认证 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | Intel/NVIDIA/OCP
合计 | 1.2 | 4.3 | 7.5 | 累计¥13M(2026-2028)
93
Notes: 数据来源: 竞品CAPEX对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md → Vertiv FY2025 CapEx $350M(含液冷扩产) | sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/NVENT/submissions_2026-05-09.json → nVent FY2025 CapEx ~$120M | 英维克 2024年报 → 单年研发投入¥50M+ | 海悟投资规划 → 3年CAPEX ¥13M(轻资产策略:外包CNC/聚焦组装检测) | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 94
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
财务模型：营收/成本/利润(2026-2030)
(¥M) | 2026 | 2027 | 2028 | 2030
营收 | 50 | 250 | 400 | 1,000
COGS | 40 | 188 | 290 | 700
毛利(%,%) | 20% | 25% | 27.5% | 30%
研发 | 3 | 15 | 28 | 80
销售 | 2 | 10 | 20 | 50
净利 | -2 | 12 | 32 | 120
利润率 | -4% | 4.8% | 8% | 12%
94
Notes: 数据来源: TAM验证: 国信证券 2025-09-29 → 液冷温控2030年全球TAM $50B(¥350B) CAGR 50%+ | 山西证券 2024-05-14 → 国产液冷全链条2030E ¥200B | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md → 全球液冷市场规模2030E $173B | 海悟财务规划: CAGR 112%→¥1B(2030)对应SOM 0.5%→保守可获取 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 95
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
风险评估与缓解矩阵
技术风险
电源冷板热设计复杂度->缓解:A/B双方案并行研发(6个月)+外聘1名专家+校企合作(华工/上交)
认证风险
Intel UQD未通过->缓解:同步申请OCP+国产GPU认证 不依赖单一认证。2027Q2前完成3个认证申请
竞争风险
英维克/高澜跟进电源冷板->缓解:先发6-12月+专利(2026Q3申请)+绑定3个OEM(框架锁定)
人才风险
液冷人才稀缺->缓解:2026校园招聘5人+社会招聘5人+顾问(退休专家)。薪酬对标英维克+20%
95
Notes: 数据来源: 供应链风险情报: sources/rss/2026-05-07/180228_RSS_AIWillSoonDriveAThirdOfTSMCsBusiness_meta.jsonupplyconstraintsopticaladvancesdominateAristasQ1.md → Arista CEO:全行业芯片/晶圆/内存短缺 持续1-2年 | sources/rss/2026-05-07/180228_RSS_AIWillSoonDriveAThirdOfTSMCsBusiness_meta.jsonwitchstormcomingGartnerforecastspricehikeslongleadtimesforenterprisedatacenters.md → Gartner:交换机涨价15-40% 交期3-9月 | sources/rss/2026-05-07/180228_RSS_AIWillSoonDriveAThirdOfTSMCsBusiness_meta.json174728_RSS_AI-DrivenCPUShortageSavesIntelsFinancialCookies.md → AI驱动CPU短缺 Intel受益 | sources/rss/2026-05-07/180228_RSS_AIWillSoonDriveAThirdOfTSMCsBusiness_meta.json174727_RSS_Memoryshortageandcostsurgepushenterprisestowardthecloud.md → 内存短缺推高成本 | 海悟风险规划 → 4类核心风险均设缓解策略 | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 96
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
敏感性分析：Variables驱动SOM
Variable | 悲观 | 基准 | 乐观 | 驱动因子
液冷机柜渗透率(2028) | 50% | 65% | 80% | PUE政策强度
Manifold单价(¥K) | 6 | 10 | 14 | 竞争格局
海悟OEM份额 | 2% | 5% | 10% | 送样成功率
电源冷板TAM(¥B,2030) | 12 | 25 | 45 | 800V PSU渗透速度
认证速度 | 2029+ | 2028 H1 | 2027 H2 | 团队能力
SOM(2028,¥M) | 150 | 400 | 900 | 所有变量综合
96
Notes: 数据来源: 敏感性依据: 国信证券 2025-09-29 → 液冷渗透率基准65%(2030E) | 国海证券 2024-10-20 → GB200重塑液冷价值 渗透率加速 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-06-global-liquid-cooling-market-173b-usd.md → 全球TAM弹性 | 📐悲观/乐观=基准×0.4/2.25 核心杠杆=渗透率×份额×认证_铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 97
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
投资回报：¥13M CAPEX vs ¥1B SOM
指标 | 数值
3年CAPEX(2026-2028) | ¥13M
5年营收(2026-2030累计) | ¥1,750M
5年净利(累计) | ¥162M
ROI | 12.5x (净利/CAPEX)
累计现金流(2030) | ¥85M(运营现金流)
估值(2030, P/S 5x) | ¥5B
估值/CAPEX | 385x
97
Notes: 数据来源: ROI对标: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/VRT/VRT-10-K_2026-02-13.md026-02-13.md → Vertiv FY2025营收$20.1B P/B 15x市值~$55B | sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/oem/NVENT/submissions_2026-05-09.json → nVent FY2025营收$3.2B P/B 3x | 海悟P93-P94汇总 → CAPEX¥13M→¥5B估值(2030)=385x (高回报来自空白市场先发+轻资产模式) | 📐铁律⑩索引 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 98
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
关键成功因素(CSF)
① Manifold先发
送样H3C/浪潮/宁畅(2026H1)=第一关键。失败=全盘推迟。成功=打开3个最大客户=¥50M基线
② 电源冷板蓝海
100%空白窗口仅12月。竞品跟进前锁定:专利(2026Q3)+OEM框架+3家POC。窗口关闭=失去最大差异化
③ Intel UQD认证
决定CPU冷板能否在2028进入。不进=丢失CPU冷板¥8B TAM。2026Q2启动=最大提前量
④ 人才团队
液冷热管理人才=核心资产。竞争激烈(同行高薪)->海悟承诺:股权+增长+影响力=长期吸引力
⑤ 客户背书
H3C/浪潮任一成功=行业标杆->复用到全行业。无标杆=无法规模化
98
Notes: 数据来源: CSF依据: 开源证券 2025-07-31 → Vertiv+Celestica上调指引→液冷市场窗口期确认 | 国信证券 2026-01-21 → 26年算力景气度持续上行 液冷板块关注度提升 | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md, sources/wechat/2026-05-07-gb300-liquid-cooling-domestic-breakthrough.md → 国产替代时间窗口 | 📐CSF #1送样 #2电源冷板窗口 #3认证 #4人才 #5标杆_铁律⑩ 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 99
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
战略执行路线图 (2026-2030全景)
年度 | Manifold | 电源冷板 | CPU冷板 | 快接头 | CDU | 海外
2026 | 送样¥50M | 立项+专利 | — | — | — | —
2027 | 批量¥100M | POC+OEM送样 | Intel UQD | 搭售研发 | — | —
2028 | 成熟¥100M | 规模¥120M | 认证¥80M | 量产¥40M | F/S | ODM¥50M
2029 | 扩展¥120M | 增长¥180M | 增长¥150M | 增长¥70M | POC | 增长¥100M
2030 | 现金牛¥150M | 爆炸¥250M | 主力¥250M | ¥100M | ¥150M | ¥150M
99
Notes: 数据来源: 路线图依据: P84三年营收拆解 | P88 2026KPI | P89 2030愿景 | P90 OEM准入 | P85三路并行 | 华源证券 2025-11-28 → 26H1液冷订单确定性较高 | 📐2026 Manifold单线→2030全线6品类¥1B 阶段:送样(2026)→批量(2027)→全栈(2028-2030) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 100
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
核心结论与行动建议
一 市场基调
液冷不等于趋势问题等于执行速度问题。全球AI液冷TAM $10B(2026E)到$50B(2030E) CAGR 50%+。窗口1-2年
二 海悟最优路径
Manifold(6月送样)+电源冷板(12月POC)=双P0。先卡位后扩张:2026 Manifold到2027冷板到2028全栈
三 竞争优势
电源冷板=100%空白(全部竞品未做)=海悟独有差异化。Manifold=低壁垒高增速=50M速赢
四 关键风险
认证(CoolIT/英维克已领先12-24月)+人才(液冷热管理稀缺)+竞品跟进(窗口仅6-12月)。均有缓解策略
五 投资价值
13M CAPEX vs 5B估值(2030)=385x。50M(2026)到1B(2030) CAGR 112%。净利率2027扭亏到2030 12%
六 行动建议
立即:Manifold送样H3C/浪潮/宁畅(本周)。6月内:电源冷板研发立项+专利。12月内:Intel UQD启动+框架签订
100
Notes: 数据来源: 核心数据源: sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json → oem/{VRT/NVENT/SMCI/DELL}/ → 4家OEM竞品SEC 10-K | sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/gpu/NVDA/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/NVDA/AMD/INTC/ → 3家GPU/CPU SEC | sources/sec/oem/VRT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/ott/MSFT/submissions_2026-05-09.json, sources/sec/GOOG/MSFT/AMZN/META/BIDU/ → 5家OTT CapEx | sources/wechat/2026-05-07-ott-csp-gpu-capex-830b-usd.md 9篇微信纪要 | sources/reports/industry_液冷/01_数据中心液冷_核心/[2024-11-20] 开源证券 - 通信行业点评报告：维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项.pdf 72篇研报 | sources/rss/2026-05-07/180228_RSS_AIWillSoonDriveAThirdOfTSMCsBusiness_meta.json 48篇RSS情报 | 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 101
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
致谢与声明
项目 | 信息
数据来源 | SEC EDGAR 10-K/10-Q(12家: NVDA/AMD/INTC/GOOG/MSFT/AMZN/META/BIDU/VRT/NVENT/SMCI/DELL); 东方财富研报(72篇核心液冷赛道); 微信专家纪要(10篇); RSS情报(48篇供应链/技术/市场); 信通院/工信部/发改委公开报告
免责声明 | 【估算】标记数据为基于公开信息的推算,非财务预测。实际结果受市场/技术/竞争等多因素影响。本PPT仅供内部战略参考,不构成投资建议
方法论 | 华为五看三定框架。铁律体系(11条):数据交叉验证(Kimi+MiniMax)+来源索引(sources/)+推算公式(参数+步骤)+布局审查
版本 | v9 Expanded R4 ¦ 103页 ¦ PptxGenJS生成 ¦ Microsoft YaHei 9pt+ ¦ 白底#FFFFFF + #1F497D专业蓝
制作 | 海悟科技 战略洞察部 ¦ 2026年5月9日 ¦ 机密
101
Notes: 数据来源: 数据来源清单见附录 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 102
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 v10 Expanded | 2026-05 | 机密
附录：关键源文件清单 (v6 2026-05-10更新)
🔥新增研报 (3篇 2026-05-10)
华源证券→国产超节点液冷新增量(2026-04-12) | 东吴证券→曙光海光超节点HSL(2026-04-14) | 国信证券→服务器液冷专题535亿美元(2026-04-14) → sources/reports/supernode/
SEC EDGAR (12家)
GPU: NVDA/AMD/INTC | OTT: GOOG/MSFT/AMZN/META/BIDU | OEM: VRT(10-K/Q)/NVENT(10-K)/SMCI(10-K)/DELL(10-K)
核心研报 (593+篇)
国信/开源/天风/民生/东吴/国金/华鑫/中邮/国海/头豹等 → sources/reports/industry_液冷/ + sources/reports/company/
RSS情报 (48篇)
供应链风险 | 芯片短缺 | 内存涨价 | OTT资本开支 | 数据中心趋势 → sources/rss/
竞品关键文件
Vertiv 10-K FY2025营收$20.1B | nVent 10-K Thermal $3.2B | SMCI 10-K GPU服务器$23.5B | DELL 10-K ISG $11.3B
数据文件
GPU对比表格-精确修正.csv | 液冷客户表_GPU/OEM/OTT.csv | INDEX.md(源文件→洞察映射)
政策与标准
信通院/工信部/发改委 | OCP液冷标准 | NVIDIA/Intel认证 | 铁律⑫联动刷新
102
Notes: 数据来源: 源文件绝对路径: /root/data/disk/liquid-cooling-ecosystem/sources/ | 所有SEC文件为EDGAR自动拉取(2026-05-09) | 研报为东方财富批量下载(2026-05-07) | RSS为多源自动采集(2026-05-07/09) 校验: Kimi ✅ MiniMax ✅ | 2026-05-09 铁律⑩索引+铁律⑪推算公式

## Slide 103
谢谢
Thank You
海悟科技 | 机柜级液冷战略洞察 | 五看三定 | 2026-05 | 机密